26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики

«ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»

Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки знаний и умений состоят примерного перечня вопросов, содержащих теоретические вопросы и практическое задание, указанные в итоговом тесте:

Примерный тест (закрытый тест с одним или несколькими ответами)

Итоговое тестирование

Судовые преобразователи электроэнергии.

Судовые электроприводы

Укажите правильный порядок включения на параллельную работу силового трансформатора

напряжения?

1. Включение производится со стороны первичной, а затем вторичной сети

2. Включение производится со стороны вторичной, а затем первичной сети

3. Порядок включения значения не имеет

Какое количество силовых трансформаторов должно применяться в составе судовой элек

троэнергетической системе?

1. Не менее двух

2. Не менее трех

3. Достаточно одного

Какие силовые трансформаторы допускается применять на судах?

1. Сухие трансформаторы

2. Трансформаторы с масляным радиатором

3. Сухие трансформаторы и трансформаторы с масляным радиатором

Допускается ли с помощью мегомметра измерять сопротивление изоляции полупроводниковых вентилей?

1. Нет

2. Да

3. Зависит от типа полупроводникового преобразователя

Укажите нормальное сопротивление изоляции полупроводниковых преобразователей, находящихся в эксплуатации

1. 1,0 МОм и выше

2. 0,5 МОм и выше

3. 0,7 МОм и выше

Непосредственно у поста управления шлюпочной лебёдкой необходимо наличие

1. Выключателя силовой цепи ЭД

2. Сигнализации о наличии питания в схеме управления

3. Кнопки блокировки срабатывания защиты электропривода от перегрузки

Какой электродвигатель используют в большинстве случаев в электроприводах вспомогательных механизмов машинного отделения?

1. Нереверсивный асинхронный короткозамкнутый двигатель с пускателем контактного или бесконтактного типа

2. Реверсивный асинхронный короткозамкнутый двигатель с непосредственным подключением через пускатель на сеть

3. Синхронный электродвигатель

Что необходимо для реализации частотного управления асинхронным короткозамкнутым двигателем?

1. Силовой полупроводниковый преобразователь частоты

2. Электромашинный преобразователь

3. Электромагнитный преобразователь

Трехфазный асинхронный двигатель работает с номинальным током нагрузки. Происходит обрыв одной фазы питания. Как изменится потребляемый ток двигателя?

1. Увеличится

2. Уменьшится

3. Останется неизменным

При уменьшении напряжения синхронного электродвигателя на 10% частота вращения

1. Остается неизменной

2. Уменьшится на 10%

3. Увеличится на 10%

Асинхронный электропривод с вентиляторной нагрузкой на валу работает с номинальной скоростью. Происходит обрыв одной из фаз. Что произойдет со скоростью двигателя?

1. Скорость двигателя уменьшится

2. Двигатель остановится

3. Скорость двигателя увеличится

При подготовке к работе электропривода ответственного назначения после продолжительного нерабочего периода (более одной недели) следует

1. Проверить работу дистанционного управления

2. Измерить сопротивление изоляции

3. Произвести сушку электропривода

Пуск электропривода разрешается только после

1. Проведения ТО приводного механизма

2. Измерения сопротивления изоляции

3. Подготовки к работе приводимого механизма

4. Получения разрешения старшего механика

На кого возлагается ответственность за правильное техническое использование и соблюдение допускаемых режимов работы электроприводов грузоподъемных, якорно-швартовных и

буксирных устройств

1. Членов палубной команды

2. Механика по заведованию

3. Помощников капитана, руководящих грузовыми, швартовными и буксирными операциями

4. Вахтенного механика

С какой периодичностью должны осматриваться и проворачиваться ЭП, имеющие продолжительные нерабочие периоды

1. Еженедельно

2. Один раз в год

3. Не реже одного раза в месяц

4. На усмотрение ответственного лица по заведованию

Какие обмотки имеет автотрансформатор

1. Обмотку высшего напряжения

2. Обмотки высшего и низшего напряжения

3. Обмотку низшего напряжения

Какую функцию выполняет судовой силовой трансформатор?

1. Преобразовывает величину напряжения

2. Осуществляет гальваническую развязку первичной и вторичной сети

3. Изменяет количество фаз

4. Изменяет частоту электрического тока

Какие работы необходимо выполнить при техническом обслуживании силовых трансформа торов?

1. Замерить сопротивление изоляции обмоток

2. Осмотреть магнитопровод, в случае загрязнения протереть ветошью

3. Продуть обмотки сжатым воздухом

4. Обжать внутренние и наружные соединения

5. Проверить затяжку железа магнитопровода

Какой полупроводниковый прибор является полностью управляемым (можно открыть и закрыть сигналом на управляющем электроде)?

1. Транзистор

2. Двухоперационный тиристор

3. Диод

4. Однооперационный тиристор

15.2.004

Какие действия необходимо выполнить при измерении изоляции полупроводниковых преоб

разователей?

1. Обесточить преобразователь

2. Замкнуть накоротко временной перемычкой полупроводниковые вентили

3. Блоки, модули, печатные платы и другие элементы электроники на время измерений отсо

единить или отключить

15.2.005

Какие действия необходимо предпринять, если полупроводниковый преобразователь с естественным охлаждением перегревается?

1. Уменьшить нагрузку преобразователя

2. Применить искусственную вентиляцию

3. Улучшить условия естественного доступа воздуха

4. Применить водяное охлаждение

15.2.006

В каких случаях необходимо произвести проверку технического состояния полупроводникового преобразователя?

1. При проведении планового технического обслуживания

2. При срабатывании блокировки, сигнализации или защиты

3. При отклонении выходных параметров от заданных величин

4. При каждом выводе из эксплуатации преобразователя

15.2.007

Какими электроизмерительными приборами рекомендуется производить измерение напряжения в полупроводниковых преобразователях?

1. Электронным вольтметром

2. Осциллографом

3. Стрелочным вольтметром с высоким внутренним сопротивлением

4. Стрелочным вольтметром с низким внутренним сопротивлением

15.2.008

Какую защиту должны иметь судовые полупроводниковые преобразователи?

1. Защиту от коротких замыканий

2. Защиту от внешних перенапряжений

3. Защиту от внутренних перенапряжений

4. Защиту от снижения сопротивления изоляции

15.2.009

Какое охлаждение должны иметь полупроводниковые преобразователи?

1. Воздушное естественное

2. Воздушное принудительное

3. Водяное

15.2.010

В процессе работы у ЭД электроприводов машинного отделения необходимо контролировать

1. Ток нагрузки

2. Температуру нагрева подшипников

3. Температуру нагрева статорной обмотки

4. Напряжение

5. Сопротивление изоляции

15.2.011

В рулевой рубке и у поста управления главными механизмами должна быть предусмотрена

световая и звуковая сигнализация

1. О снижении сопротивления изоляции приводных ЭД

2. О минимальном уровне масла в любой из цистерн гидравлики

3. Об исчезновении напряжения в цепи питания системы управления

4. Об исчезновении напряжения, обрыве фазы и перегрузке в цепи питания каждого агрегата

15.2.012

Что произойдёт с работающим ЭД электропривода, если в одной из фаз перегорит предохранитель (или произойдёт обрыв одной фазы)?

1. Будет гудеть

2. Будет греться

3. Будет работать на двух фазах

4. Остановится

15.2.013

В электроприводах палубных механизмов в большинстве случаев используются

1. Асинхронный двигатель с фазным ротором

2. Полюсопереключаемый асинхронный двигатель

3. Частотно-регулируемый асинхронный короткозамкнутый двигатель

4. Синхронный двигатель

15.2.014

Отметьте возможные неисправности в электроприводе палубного крана

1. Неправильная регулировка кулачков конечных выключателей

2. Неправильная работа конечного выключателя по причине плохого контакта ограничителя

3. Нарушения регулировки срабатывания конечных выключателей, связанных с изменяющейся длиной троса и приводящих к затягиванию гака в нос стрелы

4. Неисправность температурного датчика

15.2.015

При подготовке электропривода (ЭП) к работе необходимо

1. Произвести сушку ЭП

2. Измерить сопротивление изоляции

3. Проверить наличие защитных кожухов

4. При возможности - провернуть ротор вручную на 1-2 оборота

5. Осмотреть пусковое устройство ЭП и убедиться в его готовности

6. Убедиться в отсутствии посторонних предметов на электрической машине и вблизи соединительной муфты

15.2.016

При работе ЭП ответственный по заведованию должен периодически проверять

1. Температуру нагрева корпуса и подшипников (наощупь)

34

2. Сопротивление изоляции

3. Частоту вращения ротора

4. Нагрузку ЭП по амперметру

5. Отсутствие постороннего шума и недопустимой вибрации

15.2.017

С какой целью в большинстве трансформаторов обмотки размещаются на магнитопроводе, собранном из листовой электротехнической стали

1. Для снижения вибрации

2. Для снижения стоимости изготовления магнитопровода

3. Для усиления индуктивной связи

4. Для снижения влияния вихревых токов

15.2.018

Укажите преимущества автотрансформатора перед трансформатором

1. Меньше потери

2. Меньше вибрация

3. Выше КПД

4. Меньше размеры

15.2.019

Укажите основные режимы работы электропривода

1. Прерывистый

2. Эксплуатационный

3. Кратковременный

4. Продолжительный

5. Повторно-кратковременный

15.4.001

При использовании трансформаторов для параллельной работы необходимо

1.  Включать трансформаторы сначала со стороны

1      2

2.  Выключать трансформаторы сначала со стороны

1      2

1. Вторичного напряжения, затем со стороны первичного

2. Первичного напряжения, затем со стороны вторичного напряжения (нагрузки)

1. Выключать трансформаторы сначала со стороны:

Вторичного напряжения, затем со стороны первичного

2. Включать трансформаторы сначала со стороны:

Первичного напряжения, затем со стороны вторичного напряжения (нагрузки)

ТО и ремонт электрического и электронного оборудования, судовой автома

тики, навигационного оборудования и судовых систем связи

01.1.001

Изменения электрических схем и конструкций электрооборудования должны быть отражены в

1. Судовой технической документации

2. Инструкциях по эксплуатации

3. Судовом журнале

4. Машинном журнале

Продолжительность параллельной работы дизель-генераторов с нагрузкой, не превышающей

45-50% их номинальной мощности, должна быть

1. Максимальной

2. Не допускается

3. Согласована в Регистром

4. Минимальной

01.1.003

Допускается ли использование валогенераторов и утилизационных турбогенераторов при плавании в сложных условиях

1. Допускается по согласованию с судовладельцем

2. Допускается при наличии дизель-генератора в горячем резерве

3. Не допускается

4. Допускается, если обеспечивается непрерывность электроснабжения потребителей при внезапных значительных изменениях режима работы энергетической установки

01.1.004

Сушка током разрешается только для электрических машин с сопротивлением изоляции

1. Не ниже 0,1Мом

2. Не ниже 10 Мом

3. Не регламентировано

01.1.005

Укажите рекомендуемую периодичность ТО трансформаторов

1. Ежегодно

2. Один раз в три года

3. По усмотрению старшего механика

4. Ежемесячно

01.1.006

Укажите рекомендуемую периодичность осмотра кабельных сетей

1. Ежегодно

2. Один раз в 6 мес

3. По усмотрению старшего механика

4. Ежемесячно

01.1.007

Укажите рекомендуемую периодичность проверки исправности аварийного освещения

1. Ежемесячно

2. Ежегодно

3. Один раз в 6 мес

4. По усмотрению старшего механика

01.1.008

Укажите рекомендуемую периодичность ТО аккумуляторов

1. Ежегодно

2. Не реже одного раза в мес

3. Еженедельно

4. Не реже одного раза в 6 мес

36

01.2.001

В соответствии с какими нормативными документами необходимо выполнять техническое обслуживание и ремонт электрооборудования

1. Указания старшего механика

2. Правила технической эксплуатации морских судов. Основное руководство (РД 31.20.01

97)

3. Указания судовладельца

4. Заводские инструкции по эксплуатации

5. Правила технической эксплуатации судовых технических средств и конструкций (РД 31.21.30-97)

01.2.002

Укажите мероприятия, которые необходимо выполнить при подготовке генераторов к действию

1. Проверить температуру корпуса

2. Измерить сопротивление изоляции

3. Проверить наличие штатных защитных кожухов

4. Проверить уровень масла в подшипниках скольжения

5. Включить систему принудительного охлаждения (при наличии)

6. Убедиться, что выключатель гашения поля (при наличии) отключен

7. Проверить напряжение в сети

8. Убедиться в отсутствии на них посторонних предметов, а также грязи и ветоши вблизи входных вентиляционных отверстий

01.2.003

Укажите случаи, при которых разрешается отключение средств дистанционного или автоматического ввода в действие и переход на ручное управление

1. По усмотрению вахтенного механика

2. По указанию вахтенного помощника капитана

3. При ремонте

4. При техническом обслуживании

5. При неисправности указанных средств

6. При проверке технического состояния (в том числе при измерении сопротивления изоляции)

01.2.004

Чем определяется порядок ввода синхронных генераторов в действие и их включения на параллельную работу

1. Опытом вахтенного персонала

2. Указаниями старшего механика

3. Имеющимися средствами синхронизации

4. Уровнем автоматизации электростанции

01.2.005

При использовании генераторов ответственный персонал должен не реже одного раза за вахту проверять

1. Работу системы вентиляции и охлаждения

1. Работу системы вентиляции и охлаждения

2. Температуру нагрева и чистоту генераторов

3. Отсутствие постороннего шума и недопустимой вибрации

37

4. Работу системы смазки и температуру нагрева подшипников

5. Сопротивление изоляции

6. Работу щеточных аппаратов (у генераторов с контактными кольцами)

7. Нагрузку генераторов, напряжение и частоту тока сети по щитовым приборам ГРЩ

01.2.006

Укажите наиболее распространенные причины искрения под щетками генераторов

1. Износ щеток

2. Неподходящий сорт щеток

3. Заклинивание щеток в щеткодержателях

4. Повреждение поверхности контактных колец

01.2.007

Укажите, в каких случаях генератор необходимо подвергнуть сушке

1. При высокой влажности воздуха

2. Ежемесячно независимо от состояния

3. Если генератор увлажнен

4. Если имеет сопротивление изоляции ниже нормы

01.2.008

Укажите, каким образом в судовых условиях рекомендуется проводить сушку генератора

1. Сушка паром

2. Сушка переносными горелками

3. Сушка электролампами

4. Сушка электронагревателями

5. Нагреванием током от постороннего источника

01.2.009

Укажите, какие работы необходимо выполнить при техническом обслуживании трансформаторов

1. Просушить трансформатор

2. Обжать наружные и внутренние контактные соединения

3. Снять защитные кожухи, осмотреть магнитопровод и изоляцию обмоток

4. Проверить затяжку железа магнитопровода

5. Протереть поверхности сухой ветошью, а в случае сильного загрязнения - ветошью, смоченной в рекомендованном моющем средстве

01.2.010

Укажите, что входит в ТО статорных обмоток электропривода

1. Замена подшипников

2. Сушка увлажненных обмоток

3. Периодическое измерение сопротивления изоляции

01.2.011

Каким образом допускается нагрев подшипника электропривода при монтаже на вал

1. На открытом огне

2. На электрической плите

3. В масляной ванне

4. В печи с температурой, контролируемой термостатом

01.2.012

Укажите рекомендуемую периодичность проверки исправности аварийного аккумуляторного освещения

1. Ежемесячно

2. Один раз в 6 мес

3. По усмотрению старшего механика

4. Еженедельно

5. Перед каждым выходом в рейс

ТЭ судового электрооборудования, электрогенераторов и систем распределения, в том числе напряжением выше

17.1.001

Электроснабжение основных потребителей судна в особых условиях плавания должно обеспечивать, чтобы

1. Выход из строя одного источника электроэнергии не привел к обесточиванию судна

2. Была исключена перегрузка работающих генераторов

3. Питание потребителей осуществлялось в зависимости от степени их важности

4. В первую очередь осуществлялось питание средств управления, навигации и связи

17.1.002

Необходимо регулярно проверять исправность аварийного освещения. При этом исправность аварийного аккумуляторного освещения должна проверяться

1. Не реже одного раза в неделю и перед выходом в рейс

2. Только перед выходом в рейс

3. Один раз в неделю

4. Не реже одного раза в месяц

17.1.003

В процессе разряда полностью зараженной аккумуляторной батареи 10 КН 45, батарея разряжалась током 5,5 А и через 5 часов напряжение ее снизилось до конечной допустимой величины.

Какое решение должно быть принято?

1. Следует заменить батарею

2. Необходимо долить электролит

3. Следует продолжить разряд батареи

4. Следует зарядить батарею

5. Следует сделать перерыв и продолжить разряд батареи

17.1.004

При грузовых операциях контроль за своевременным включением и выключением освещения трюмов и использованием трюмовых люстр обеспечивается

1. Вахтенным помощником капитана

2. Ответственным по заведованию

3. Электромехаником или лицом, исполняющим его обязанности

4. Вахтенным механиком

17.1.005

Аккумуляторы подлежат ремонту или замене, если их емкость уменьшилась от номинальной до

1. 0,8

2. 0,7

3. 0,6

4. 0,9

39

17.1.006

Разрешается ли совместное хранение щелочных и кислотных аккумуляторов?

1. Не разрешается

2. Разрешается

3. Разрешается в исключительных случаях

17.1.007

Укажите нормальное значение сопротивления изоляции аккумуляторной батареи в нагретом состоянии, напряжением до 24 В?

1. 0,1 Мом

2. 0,5 Мом

3. 1,0 Мом

17.1.008

Если аварийным источником электроэнергии на судне является аккумуляторная батарея, она должна работать без подзаряда при сохранении изменения напряжения на зажимах в течение полного периода разряда в пределах

1. 12% от Uн

2. 10% от Uн

3. 15 % от Uн

17.1.009

Почему в схемах стартерного пуска дизель-генераторов преимущественно используют кислотные аккумуляторные батареи?

1. В связи с малым внутренним сопротивлением

2. В связи с более высокой емкостью

3. В связи с низкой стоимостью

4. В связи с простотой технического обслуживания

17.1.010

Укажите минимально допустимое значение сопротивления изоляции судовой электростанции для ГРЩ напряжением до 100 В

1. 0,20 МОм

2. 0,30 МОм

3. 1,0 МОм

4. 0,06 МОм

17.1.011

Укажите минимально допустимое значение сопротивления изоляции судовой электростанции для ГРЩ напряжением от 100 до 500 В

1. 0,20 МОм

2. 0,30 МОм

3. 1,0 МОм

4. 0,06 МОм

17.1.012

С какой периодичностью рекомендуется производить обжатие контактных соединений ГРЩ

1. Не реже одного раза в полгода

2. Ежегодно

3. Ежемесячно

4. Ежеквартально

40

17.1.013

Укажите обратную мощность для дизель-генератора, при которой защита должна сработать и отключить синхронный генератор от шин

1. 8... 15% от номинальной

2. 40% от номинальной

3. 2...6%% от номинальной

4. 20… 30 % от номинальной

17.1.014

После включения генератора постоянного тока в параллель распределение нагруки между генераторами производят путем воздействия на их возбуждение: у нагружаемого генератора ток возбуждения

1. Увеличивают

2. Уменьшают

3. Не изменяют

17.1.015

Укажите допустимую разность частот на шинах ГРЩ и включаемого синхронного генератора

1. 0,1… 0,5 Гц

2. 0,5... 1,5 Гц

3. 1,5… 3 Гц

4. Не более 5 Гц

17.1.016

С помощью какого прибора контролируют распределение активной нагрузки синхронного генератора

1. Вольтметр

2. Амперметр

3. Омметр

4. Ваттметр

17.1.017

Чем, как правило, определяется срок службы судовых электромашин

1. Сроком службы подшипников

2. Герметичностью

3. Сроком службы изоляции

4. Качеством сборки

17.1.018

Предельно допустимый нагрев электроизоляционных материалов, применяемых в электрических машинах, определяется

1. Правилами технической эксплуатации СТСиК

2. Классами термостойкости изоляции

3. Рекомендациями судовладельца

17.1.019

Могут ли в одной электрической машине одновременно применяться электроизоляционные материалы различных классов

1. Не могут

2. Могут

3. По согласованию с Регистром

17.1.020

Укажите основной применяемый на судах метод измерения температуры судовых электромашин

1. Метод термометра

2. Метод сопротивления

3. Метод заложенных термопреобразователе

17.1.021

Укажите допустимое давление сжатого воздуха, используемого для продувки судовых электромашин

1. Не более 1 МПа

2. Не менее 0,2 МПа

3. Не регламентировано

4. Не более 0,2 МПа

17.1.022

Машины постоянного тока, синхронные и асинхронные с фазным ротором целесообразно продувать со стороны

1. Боковых вентиляционных отверстий

2. Противоположной щеточному устройству

3. Щеточного устройства

Отключение каких-либо фидеров на АРЩ

1. Не допустимо

2. Допустимо

3. Допустимо по согласованию со старшим механиком

Укажите время, в течение которого АДГ должен принять нагрузку, подключенную к АРЩ

1. Не более 3 мин

2. Не более 45 с

3. Не более 1 мин

Укажите время, за которое электропривод РУ должен обеспечивать перекладку руля от 35°

одного борта до 30° другого борта

1. Не более 28 с

2. Не более 3 мин

3. Не более 45 с

4. Не более 1 мин

17.1.026

Разница в показаниях электрических указателей положения руля (в ходовой рубке и пр.) и механического указателя должна быть

1. Не более 0,1°

2. Не более 3°

3. Не более 1°

4. Не более 5°

Проверка состояния и требуемой работоспособности якорно-швартовных средств должна

производиться

1. При каждой подготовке этих механизмов к действию

2. При проведении ТО

3. При проведении ремонта

4. По указанию старшего механика

17.1.028

Электроприводы якорно-швартовных средств должны обеспечивать непрерывную работу устройств при номинальном тяговом усилии с номинальной скоростью в течение

1. Не менее 30 мин

2. Не менее 1 ч

3. Не более 30 мин

4. Вахты

Xодовые (сигнально-отличительные) огни необходимо проверять

1. Каждую вахту

2. Перед каждым выходом в рейс

3. Ежемесячно

4. При проведении ТО

5. При ремонте

При какой температуре обмоток производят сушку трансформаторов

1. Не более 50 °С

2. 50-80 °С

3. 85-90°С

4. Не регламентировано

17.1.031

Укажите рекомендуемую периодичность ТО трансформаторов

1. Один раз в три года

2. Ежемесячно

3. Один раз в год

4. Один раз в 6 мес

17.1.032

В течение какого времени, при отсутствии других указаний, следует выполнять нормальный заряд аккумулятора (током, равным (в амперах) 0,25 величины номинальной емкости аккумуляторов в А-ч)

1. 12 ч

2. 3 ч

3. 24 ч

4. 6 ч

17.1.033

В течение какого времени следует выполнять ускоренный заряд аккумулятора (током, вдвое большем тока нормального заряда)

1. 12 ч

2. 3 ч

3. 24 ч

4. 6 ч

Техническая эксплуатация судового электрооборудования (СЭО) должна производиться в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей и требованиями Правил технической эксплуатации судовых технических средств и конструкций (ПТЭ). Если инструкции завода изготовителя не согласуются с отдельными положениями ПТЭ, то должны выполняться требования

1. Инструкции завода-изготовителя

2. ПТЭ

3. Требования судовладельца

В гарантийный период техническая эксплуатация судового электрооборудования должна производится в строгом соответствии с

1. Инструкциями и рекомендациями изготовителя

2. Планом-графиком, разработанном на основе опыта эксплуатации подобного электрооборудования

3. Результатами осмотрового контроля технического состояния

4. Результатами инструментального контроля технического состояния

17.1.036

На судне должен быть организован учет технического состояния судового электрооборудования, а также учет наличия расходования сменно-запасных частей. Кто устанавливает порядок учета и формы учетных документов?

1. Судовладелец

2. Капитан

3. Старший механик

4. Электромеханик или лицо, исполняющее его обязанности

5. Ответственные по заведованиям

17.1.037

Подготавливать к действию и вводить в действие допускается только исправное электрооборудование. Какого содержания должна быть вывешена предупредительная табличка при неисправном состоянии электрооборудования?

1. «Неисправность! Ввод в действие запрещен»

2. «Стой! Опасно для жизни»

3. «Не включать! Работают люди»

17.1.038

При подготовке к действию, предусматриваемое в отдельных случаях инструкцией по эксплуатации, проворачивание электрической машины или электрифицированного агрегата вручную или валоповоротным устройством преследует цель

1. Убедится в отсутствии заеданий и посторонних звуков

2. Убедиться в отсутствии короткого замыкания в токоведущих частях

3. Убедиться в отсутствии обрывов в токоведущих частях

При срабатывании автоматической защиты с остановкой или изменением режима работы

электрооборудования последующий ввод в действие или восстановление режима работы со

ответствующего электрооборудования допускается только после

1. Тщательного выявления и устранения всех причин, вызвавших срабатывание защиты

2. Выполнения технического обслуживания с полной разборкой

3. Выполнения технического обслуживания с частичной разборкой

17.1.040

Кто имеет право после гарантийного периода эксплуатации изменять предусмотренную документацией периодичность технического обслуживания, связанного с разборкой электрооборудования, если имеющимися на судне и одобренными судовладельцем средствами обеспечивается достаточный контроль технического состояния электрооборудования?

1. Старший механик по согласованию с судовладельцем

2. Электромеханик

3. Ответственные по заведованиям

4. Капитан

17.1.041

При техническом обслуживании с разборкой, судовое электрооборудование должно вскрываться и закрываться в присутствии

1. Лица, в чем заведовании находится данное электрооборудование

2. Электромеханика или лица, исполняющего его обязанности

3. Старшего механика

17.1.042

Величина уставок срабатывания и временных задержек средств автоматизации судовых объектов должна контролироваться

1. Ответственными по заведованиям

2. Электромехаником или лицом, исполняющим его обязанности

3. Старшим механиком

17.1.043

Кто отвечает за правильность использования по назначению судового электрооборудования, включая подготовку к действию, ввод и вывод из действия и соблюдения допустимых режимов работы?

1. Лица, использующие электрооборудование

2. Электромеханик или лицо, исполняющее его обязанности

3. Ответственные по заведованиям

4. Вахтенный механик

17.1.044

Для поддержания электроприводов, имеющих продолжительные нерабочие периоды, в постоянной готовности к действию, они должны осматриваться и проворачиваться не реже одного раза в

1. Месяц

2. Две недели

3. Неделю

4. Квартал

Если после демонтажа подшипника электрической машины, обнаруживается ржавое посадочное место, то это свидетельствует

1. О слабой посадке подшипника

2. О недостаточной смазке подшипника

3. О неработоспособном состоянии подшипника

Все судовые кабельные сети необходимо осматривать не реже одного раза в

1. 6 месяцев

2. 2 месяца

3. 4 месяца

4. 1 месяц

Системы сигнализации обнаружения пожара должны постоянно находиться в действии. Вывод из действия этих систем для устранения неисправностей или выполнения технического обслуживания допускается только с разрешения

1. Капитана и с предварительным уведомлением вахтенного помощника

2. Электромеханика или лица, исполняющего его обязанности

3. Старшего механика и с предварительным уведомлением вахтенного помощника

4. Лица, в чьем заведовании находится данная система

При демонтаже подшипника электрической машины, усилие должно прикладываться к

1. Внутреннему кольцу подшипника

2. Наружному кольцу подшипника

Какая из выполненных в процессе технического обслуживания щеточного устройства судового синхронного генератора операция, может привести к исчезновению напряжения на генераторе при его вводе в действие?

1. Произведена смена полярности на щетках

2. Произведена очистка сжатым воздухом

3. Произведена влажная очистка

4. Заменена смазка в подшипниках

5. Произведена сушка генератора

6. Произведена замена воздушных фильтров

17.1.050

Какая из защит отключает один из двух параллельно работающих генераторных агрегатов в случае прекращения подачи топлива (пара)?

1. Защита от обратной мощности

2. Защита от перегрузки

3. Защита от токов короткого замыкания

4. Защита от понижения напряжения

5. Защита от внутренних повреждений

6. Защита от повышения частоты

17.1.051

В судовых электроэнергетических установках наряду с защитами от перегрузки, от токов короткого замыкания и др. применяют защиту от обрыва фазы. Укажите фидер, где наиболее вероятно применение защиты от обрыва фазы

1. Фидер питания с берега

2. Фидер генератора

3. Фидер рулевого электропривода

4. Фидер между главным и аварийным распределительными щитами

5. Фидер брашпиля

6. Фидер пожарного насоса

7. Фидер трансформатора

17.1.052

Как часто необходимо производить запуск аварийного генераторного агрегата с обесточиванием главного распределительного щита и приемом нагрузки?

1. 1 раз в 6 месяцев

2. 1 раз в год

3. 1 раз в месяц

4. 1 раз в 7 – 10 дней

Электрооборудование судна должно сохранять работоспособность при длительных отклонениях частоты и напряжения от номинального значения. Укажите соответствующие нормы на длительно допустимые отклонения напряжения в сети от номинального значения

1. –10% … +6%

2. –5% … +5%

3. –2,5% … +2,5%

4. –10% … +10%

Что применяют в качестве возбудителя в судовых бесщеточных генераторах?

1. Синхронную машину

2. Асинхронную машину

3. Машину постоянного тока

К какой обмотке бесщеточного синхронного генератора, как правило, подключается регулятор напряжения?

1. К обмотке возбуждения возбудителя

2. К обмотке возбуждения генератора

3. К якорной обмотке возбудителя

17.1.056

К какой обмотке прикладывается напряжение от постороннего источника в случае сушки бесщеточного синхронного генератора электрическим током?

1. К обмотке возбуждения возбудителя

2. К обмотке возбуждения генератора

3. К якорной обмотке возбудителя

4. К якорной обмотке генератора

17.1.057

К какой обмотке прикладывается напряжение от постороннего источника в случае подмагничивания бесщеточного генератора?

1. К обмотке возбуждения возбудителя

2. К обмотке возбуждения генератора

3. К якорной обмотке возбудителя

4. К якорной обмотке генератора

Для чего параллельно выходу выпрямителя на роторе бесщеточного генератора подсоединяется варистор?

1. Для защиты полупроводникового выпрямителя от электрического пробоя напряжением

2. Для защиты полупроводникового выпрямителя от теплового пробоя электрическим током

3. Для защиты обмотки возбуждения генератора

Для каких целей в некоторых типах ВГУ применяется синхронный компенсатор?

1. Для обеспечения реактивной мощностью судовых приемников и поддержания постоянства напряжения в судовой сети

2. Для поддержания постоянства частоты в судовой сети

3. Для поддержания постоянства напряжения и частоты в судовой сети

Для чего в некоторых типах ВГУ применяют планетарные редукторные передачи?

1. Для поддержания постоянства частоты вращения валогенератора

2. Для поддержания постоянства частоты вращения главного двигателя

3. Для обеспечения двигательного режима работы валогенератора

17

Между какими источниками электроэнергии распределяется активная мощность при параллельной работе ВГУ с преобразователем частоты на базе ведомого инвертора и дизельгенератором?

1. Валогенератором и дизель-генератором

2. Валогенератором и синхронным компенсатором

3. Дизель-генератором и синхронным компенсатором

Между какими источниками электроэнергии распределяется реактивная мощность при параллельной работе ВГУ с преобразователем частоты на базе ведомого инвертора и дизель-генератором?

1. Дизель-генератором и синхронным компенсатором

2. Валогенератором и дизель-генератором

3. Валогенератором и синхронным компенсатором

17.1.063

При какой частоте вращения (как правило) происходит отключение ВГУ с преобразователем

частоты на базе ведомого инвертора от судовой сети?

1. 40 - 50% от номинальной

2. 70 - 80% от номинальной

3. 20 - 30% от номинальной

17.1.064

При какой частоте вращения происходит ограничение мощности в ВГУ с преобразователем частоты на базе ведомого инвертора?

1. Ниже 70 - 80% от номинальной

2. Ниже 50 - 60% от номинальной

3. Ниже 30 - 40% от номинальной

17.1.065

Для каких целей в составе некоторых ВГУ находит применение тиристорный расцепитель?

1. Защиты от токов К.З. полупроводникового преобразователя частоты

2. Защиты от перегрузки валогенератора

3. Защиты от перегрузки синхронного компенсатора

Какой род тока протекает в обмотке возбуждения валогенератора, выполненного по принципу асинхронизированной синхронной машины?

1. Переменный ток с переменной частотой

2. Переменный ток с постоянной частотой

3. Постоянный род ток переменной по величине

17.1.067

За счет чего поддерживается постоянство частоты вырабатываемой электроэнергии в ВГУ с валогенератором, выполненным по принципу асинхронизированной синхронной машины?

1. За счет изменения частоты тока в обмотке возбуждения валогенератора обратно пропорционально частоте вращения главного двигателя

2. За счет поддержания постоянства частоты вращения главного двигателя

3. За счет поддержания постоянства частоты вращения валогенератора

За счет чего распределяется активная нагрузка у параллельно работающих генераторов?

1. За счет изменения вращающих моментов приводных двигателей

2. За счет изменения тока возбуждения генераторов

3. За счет изменения тока возбуждения генераторов и вращающих моментов у приводных двигателей

17.1.069

За счет чего распределяется реактивная нагрузка у параллельно работающих генераторных агрегатов?

1. За счет изменения тока возбуждения генераторов

2. За счет изменения вращающих моментов приводных двигателей

3. За счет изменения тока возбуждения генераторов и вращающих моментов у приводных двигателей

17.1.070

По какой причине при параллельной работе генератор может перейти в двигательный режим работы?

1. При уменьшении вращающего момента приводного двигателя

2. При увеличении тока возбуждения генератора

3. При обрыве в обмотке возбуждения генератора

4. При отказе регулятора напряжения генератора

17.1.071

Укажите величину допустимой разности активных мощностей параллельно работающих генераторных агрегатов одинаковой мощности?

1. 0,15

2. 0,1

3. 0,2

17.1.072

По какой причине синхронные генераторы при параллельной работе могут быть не равномерно загружены реактивной мощностью?

1. Обрыв в цепи уравнительных соединений обмоток возбуждения

2. Неодинаковый статизм скоростных характеристик приводных двигателей

3. Снижение сопротивления изоляции одного из генераторов

17.1.073

По какой причине синхронные генераторы при параллельной работе могут быть не равномерно загружены активной мощностью?

1. Неодинаковый статизм скоростных характеристик приводных двигателей

2. Обрыв в цепи уравнительных соединений обмоток возбуждения

3. Снижение сопротивления изоляции одного из генераторов

17.1.074

С какой точностью должно регулироваться напряжение генератора автоматическим регулятором напряжения при изменении нагрузки от холостого тока до номинальной и номинальном коэффициенте мощности?

1. ±2,5 % от номинального напряжения

2. ±3,5% от номинального напряжения

3. ± 5% от номинального напряжения

17.1.075

С какой точностью регулируется напряжение генератора автоматическим регулятором напряжения при изменении нагрузки от нуля до номинальной и коэффициенте мощности 0,6 - 0,9?

1. ±3,5% от номинального напряжения

2. ±2,5 % от номинального напряжения

3. ± 5% от номинального напряжения

17.1.076

В каких пределах должно оставаться напряжение при внезапном изменении симметричной нагрузки генераторного агрегата, работающего при номинальном напряжении, частоте и коэффициенте мощности?

1. 85 - 120 % от номинального напряжения

2. 90 - 110 % от номинального напряжения

3. 80 - 115 % от номинального напряжения

17.1.077

В каких пределах должна находиться частота судовой сети в статических установившихся режимах (при длительном изменении)?

1. ±5% от номинального значения

2. ± 2,5% от номинального значения

3. ±3,5% от номинального значения

Когда на судне устанавливается переходный аварийный источник электроэнергии?

1. Когда не обеспечен пуск и приём нагрузки АДГ за 45 секунд

2. Когда мощность АДГ недостаточна для питания ответственных потребителей

3. Применяют только на пассажирских судах

17.1.079

Какова величина нормативного времени запуска и приёма нагрузки аварийным дизель-генератором?

1. До 45 секунд

2. До 30 секунд

3. До 60 секунд

В каком диапазоне нагрузок срабатывает сигнализация о перегрузке генераторов?

1. 100 – 110 % от номинального тока (Iн)

2. 90 - 100 % от номинального тока (Iн)

3. 110 – 150 % от номинального тока (Iн)

При превышении какой нагрузки рекомендуется отключение генератора производить без выдержки времени?

1. 150% от номинального тока

2. 110% от номинального тока

3. 120% от номинального тока

17.1.082

Что происходит при достижении нагрузки на работающем дизель-генераторе величины 85-90% от номинального значения?

1. Запуск резервного дизель-генератора

2. Отключение неответственных (второстепенных) приемников электроэнергии

3. Отключение с выдержкой времени работающего дизель-генератора

17.1.083

Что показывает коэффициент мощности судовой сети?

1. Часть вырабатываемой электроэнергии, которая идёт на совершение полезной работы

2. Состояние сопротивления изоляции сети

3. Степень загрузки генераторных агрегатов

Что может являться причиной снижения частоты тока в судовой сети?

1. Нарушение баланса активных мощностей источников и приемников электроэнергии

2. Нарушение баланса реактивных мощностей источников и приемников электроэнергии

В каких случаях необходима форсировка (увеличение) тока возбуждения синхронных генераторов?

1. В случае возникновения короткого замыкания в судовой сети

2. При снижении нагрузки генераторов

3. При увеличении частоты вращения дизель-генератора

17.1.086

С какой целью при параллельной работе синхронных генераторов применяют уравнительные связи между обмотками возбуждения?

1. Равномерного распределения реактивной нагрузки между генераторами

2. Равномерного распределения активной нагрузки генераторами

17.1.087

Почему при точной синхронизации подключаемый генератор должен иметь частоту несколько большую, чем частота сети?

1. Чтобы генератор после синхронизации принял нагрузку и не перешел в двигательный режим работы

2. Чтобы избежать бросков тока

3. Для выравнивания напряжений генераторов

Что произойдет в случае обрыва корректора напряжения в системе регулирования напряжения синхронного генератора при автономной работе?

1. Напряжение увеличится

2. Напряжение уменьшиться

3. Величина напряжения останется без изменения

По какой причине при запуске синхронный генератор может не возбудиться?

1. Уменьшилось остаточное намагничивание

2. Обрыв в цепи корректора напряжения системы регулирования напряжения

3. Снизилось сопротивление изоляции

В процессе работы синхронных генераторов, имеющих кольца и щетки, происходит изнашивание щеток. Замена щеток производится при износе примерно … % их длины

1. 50

2. 75

3. 20

4. 25

Для обеспечения равномерного износа колец синхронных генераторов необходимо периодически

1. Менять щетки

2. Шлифовать кольца

3. Заменять их

4. Менять их полярность

17.1.092

При появлении на поверхности колец почернения, борозд, шероховатости, искрения щетоккольца следует

1. Усилить контроль

2. Отполировать

3. Заменить

4. Прошлифовать на ходу машины при поднятых щетках и снятом возбуждении

17.1.093

При наличии на кольцах глубоких борозд, чрезмерной эксцентричности и т.п. кольца необходимо

1. Проточить

2. Отполировать

3. Заменить

4. Прошлифовать

После окончания всех операций по обработке колец генератор следует

1. Продуть сжатым воздухом

2. Протереть насухо

3. Разобрать и произвести очистку

4. Просушить

Укажите среднюю периодичность ТО генераторов

1. 24 мес

2. 6-12 месяцев

3. Ежемесячно

4. По указанию старшего механика

17.1.096

Укажите, что следует предпринять при самопроизвольном срабатывании автоматического выключателя (АВ)

1. Выявить причину срабатывания и после ее устранения включить АВ

2. Включить снова

3. Заменить АВ

4. Осмотреть АВ

17.1.097

Укажите, что следует предпринять при срабатывании автоматического выключателя (АВ) изза перегрузки или короткого замыкания (КЗ) в защищаемой цепи

1. Включить снова

2. До повторного включения устранить причину срабатывания

3. Заменить предохранители

4. Осмотреть АВ

17.1.098

Заклинивание автоматического выключателя (АВ), а также работа АВ со снятыми дугогасительными камерами

1. Разрешается

2. Разрешается до 1 часа

3. Запрещается

4. Разрешается по согласованию со старшим механиком

5. Разрешается в аварийной ситуации

17.1.099

Укажите, где должны находиться резервные плавкие вставки распределительного устройства

1. В ЦПУ

2. В рубке

3. В распределительном устройстве

4. В ГРЩ

5. У ответственного по заведованию

17.2.001

Во время заряда аккумуляторов необходимо вести наблюдение за

1. Газовыделением

2. Эффективностью действия систем вентиляции

3. Температурой, уровнем и плотностью электролита в контрольных элементах

4. Напряжением и силой заданного тока, регулируя их в зависимости от выбранного режима заряда

5. Влажностью окружающего воздуха

6. Температурой окружающего воздуха

53

17.2.002

Какими характеристиками должны обладить стартерные аккумуляторные батареи в соответствии с требованиями Правил Регистра?

1. Обладать виброустойчивостью

2. Иметь малые массогабаритные показатели

3. Должно быть установлено не менее чем две общие батареи для пуска всех двигателей

4. Ёмкость каждой батареи для двух двигателей и более – не менее трёх пусков каждого двигателя

5. Ёмкость каждой батареи должна обеспечивать не менее шести пусков двигателя внутреннего сгорания

6. Должно быть установлено не менее чем по две стартёрные батареи для пуска главных и вспомогательных двигателей

7. Должны быть рассчитаны на разрядный ток в стартёрном режиме, соответствующему максимальному току наиболее мощного стартёрного электродвигателя

17.2.003

Укажите возможные причины разрушения сепараторов в кислотных аккумуляторах

1. Чрезмерно большой ток заряда

2. Понижение уровня электролита

3. Коробление пластин

4. Сульфитация пластин

5. Высокая плотность электролита

6. Эксплуатация при температуре выше 45°С

17.2.004

Каковы причины сульфатации пластин кислотных аккумуляторных батарей?

1. Низкая плотность электролита

2. Систематическийнедозаряд аккумуляторных батарей

3. Нахождение аккумуляторных батарей длительное время в разряженном состоянии

4. Систематический перезаряд

17.2.005

Когда рекомендуется проводить проверку защиту от обратной мощности дизель-генератора

1. При вводе синхронного генератора в параллель

2. Ежемесячно

3. Каждую вахту

4. При каждой подготовке судна к выходу в рейс

17.2.006

Изменение частоты напряжения включаемого синхронного генератора (а при необходимости

и СГ, уже работающего на ГРЩ) осуществляют

1. Изменением нагрузки

2. Путем изменения тока возбуждения

3. Воздействием на подачу топлива первичному двигателю

4. Воздействием на сервомотор регулятора частоты вращения его первичного двигателя

Какие синхроноскопы используют для включения синхронного генератора в параллель

1. Диодные

2. Ламповые

3. Стрелочные

Оценку технического состояния изоляции СЭМ и режима её работы производят на основе данных о величине и динамике изменения во времени

1. Цвета изоляции

2. Сопротивления изоляции

3. Увлажненности изоляции

4. Температур нагрева обмоток

5. Температур входящего и выходящего охлаждающего воздуха

17.2.009

Укажите основные меры по поддержанию и восстановлению состояния изоляции судовых электромашин

1. Сушка изоляции

2. Замена

3. Покраска

4. Протирка

5. Продувка

6. Промывка

7. Восстановление после попадания морской воды

17.2.010

Во время подготовки к действию электрооборудования необходимо

1. Снять стопоры, чехлы и временные закрытия, препятствующие нормальной работе

2. При наличии системы охлаждения подать воду или убедиться в достаточности ее количества в системе

3. Проверить соответствие положения всех управляющих органов, клапанов, кранов, задвижек, переключателей и т.д. режиму пуска технического средства

4. Подать смазку по всем трущимся частям в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Убедиться в наличии достаточного количества масла во всех системах и устройствах смазки

5. Кратковременно ввести в действие (включить под напряжение) подготавливаемое к действию электрооборудования

17.2.011

Отключение средств автоматизации судовых объектов ответственного назначения для выполнения технического обслуживания или ремонта и устранения неисправностей производится с разрешения

1. Капитана

2. Старшего механика

3. С ведома вахтенного механика

4. При необходимости вахтенного помощника капитана

5. Судовладельца

17.2.012

В каких случаях допускается отключение средств дистанционного или автоматического вво

да в действие и переход на ручное управление автоматизированных генераторных агрегатов (ГА)?

1. При неисправности средств автоматизации

2. При техническом обслуживании или ремонте

3. При проверке технического состояния ГА (в том числе при измерении сопротивления изоляции)

4. При осмотровом контроле ГА

5. При переводе ГА в режим ненагруженного резерва

Основные достоинства бесщеточных синхронных генераторов

1. Высокое быстродействие системы регулирования напряжения

2. Высокая надежность

3. Минимальные затраты на техническое обслуживание

4. Простота конструкции

Какие обмотки располагаются на статоре бесщеточного генератора?

1. Обмотка возбуждения генератора

2. Якорная обмотка генератора

3. Обмотка возбуждения возбудителя

4. Якорная обмотка возбудителя

Что необходимо выполнить при сушке бесщеточного синхронного генератора электрическим током?

1. Соединить между собой три фазы якорной обмотки генератора

2. Отсоединить от обмотки возбуждения возбудителя регулятор напряжения

3. Подсоединить через потенциометр к обмотки возбуждения возбудителя аккумуляторную батарею

Какие недостатки присущи ВГУ на судах с ВРШ?

1. Возможность отключения валогенератора при ходе судна на волнении

2. Как правило отсутствие режима длительной параллельной работы вало- и дизель

генератора

Основные достоинства ВГУ?

1. Универсальность и ремонтопригодность

2. Экономия горюче-смазочных материалов

3. Сохранение моторесурса вспомогательных дизелей

4. Экономия средств на техническое обслуживание и ремонт

17.2.018

Какие режимы работы возможны в ВГУ с полупроводниковыми преобразователями?

1. Двигательный режим работы валогенератра

2. Режим работы валогенератора с переменной частотой вращения

3. Режим длительной параллельной работы вало- и дизель-генератора

4. Неустойчивый

17.2.019

Почему при уменьшении частоты вращения ниже 60-70% от номинальной в ВГУ с ведомыми инверторами происходит ограничение максимальной мощности?

1. В связи с необходимостью ограничения активной нагрузки валогенератора

2. С связи с ограничением форсировочной возможности системы возбуждения валогенератора

3. В связи с необходимостью ограничения мощности главного двигателя

4. В связи с необходимостью ограничения реактивной нагрузки синхронного компенсатора

5. В связи с необходимостью ограничения токовой нагрузки ведомого инвертора

17.2.020

Что произойдет в случае отказа принудительной системы вентиляции полупроводникового преобразователя частоты ВГУ?

1. Аварийная остановка главного двигателя

2. Снижение нагрузки валогенератора

3. Запуск резервного дизель-генератора

4. Немедленное отключение валогенератора

17.2.021

Какая защита генераторных агрегатов применяется на судах?

1. Защита от перегрузки

2. Защита от короткого замыкания

3. Защита по минимальному напряжению

4. Защита по превышению оборотов приводного узла

17.2.022

При подготовке распределительного устройства к действию после продолжительного нерабочего периода необходимо

1. Просушить устройство

2. Заменить плавкие вставки в предохранителях

3. Убедиться в чистоте и целости диэлектрических средств

4. Проверить состояние контактных и крепежных соединений

5. Проверить наличие в предохранителях штатных плавких вставок

6. Проверить правильность функционирования коммутационных аппаратов путем включения и отключения их без тока

7. Произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии на токоведущих частях посторонних предметов, удалить влагу и пыль

Плотность кислотного аккумулятора при t = +15°C равна r = 1,28 г/см3. Какова будет плотность электролита этого аккумулятора при t= +0°C, если поправка к показаниям ареометра составляет 0,01 г/см3 на каждые 15°С?

Введите рассчитанное числовое значение без указания размерности, например 1,22

1,27

Для проведения диагностической работы подготовлены следующие вопросы

(варианты для тестирования формируются рандомным способом)

1

Что может являться причиной снижения частоты тока в судовой сети?

1. Нарушение баланса активных мощностей источников и приемников электроэнергии

2. Нарушение баланса реактивных мощностей источников и приемников электроэнергии

Необходимо регулярно проверять исправность аварийного освещения. При этом исправность аварийного аккумуляторного освещения должна проверяться

1. Не реже одного раза в неделю и перед выходом в рейс

2. Только перед выходом в рейс

3. Один раз в неделю

4. Не реже одного раза в месяц

При грузовых операциях контроль за своевременным включением и выключением освещения трюмов и использованием трюмовых люстр обеспечивается

1. Вахтенным помощником капитана

2. Ответственным по заведованию

3. Электромехаником или лицом, исполняющим его обязанности

4. Вахтенным механиком

Аккумуляторы подлежат ремонту или замене, если их емкость уменьшилась от номинальной до

1. 0,8

2. 0,7

3. 0,6

4. 0,9

Разрешается ли совместное хранение щелочных и кислотных аккумуляторов?

1. Не разрешается

2. Разрешается

3. Разрешается в исключительных случаях

Если аварийным источником электроэнергии на судне является аккумуляторная батарея, она должна работать без подзаряда при сохранении изменения напряжения на зажимах в течение полного периода разряда в пределах

1. 12% от Uн

2. 10% от Uн

3. 15 % от Uн

7

Укажите обратную мощность для дизель-генератора, при которой защита должна сработать и отключитъ синхронный генератор от шин

1. 8... 15% от номинальной

2. 40% от номинальной

3. 2...6%% от номинальной

4. 20… 30 % от номинальной

8

С помощью какого прибора контролируют распределение активной нагрузки синхронного генератора

1. Вольтметр

2. Амперметр

3. Омметр

4. Ваттметр

9 Предельно допустимый нагрев электроизоляционных материалов, применяемых в электрических машинах, определяется

1. Правилами технической эксплуатации СТСиК

2. Классами термостойкости изоляции

3. Рекомендациями судовладельца

58

10 Могут ли в одной электрической машине одновременно применяться электроизоляционные материалы различных классов

1. Не могут

2. Могут

3. По согласованию с Регистром

11 Отключение каких-либо фидеров на АРЩ

1. Не допустимо

2. Допустимо

3. Допустимо по согласованию со старшим механиком

12 Укажите время, в течение которого АДГ должен принять нагрузку, подключенную к АРЩ

1. Не более 3 мин

2. Не более 45 с

3. Не более 1 мин

13 Укажите время, за которое электропривод РУ должен обеспечивать перекладку руля от 35° одного

борта до 30° другого борта

1. Не более 28 с

2. Не более 3 мин

3. Не более 45 с

4. Не более 1 мин

14 Разница в показаниях электрических указателей положения руля (в ходовой рубке и пр.) и механического указателя должна быть

1. Не более 0,1°

2. Не более 3°

3. Не более 1°

4. Не более 5°

15 Проверка состояния и требуемой работоспособности якорно-швартовных средств должна производиться

1. При каждой подготовке этих механизмов к действию

2. При проведении ТО

3. При проведении ремонта

4. По указанию старшего механика

16 Электроприводы якорно-швартовных средств должны обеспечивать непрерывную работу устройств при номинальном тяговом усилии с номинальной скоростью в течение

1. Не менее 30 мин

2. Не менее 1 ч

3. Не более 30 мин

4. Вахты

17 Xодовые (сигнально-отличительные) огни необходимо проверять

1. Каждую вахту

2. Перед каждым выходом в рейс

3. Ежемесячно

4. При проведении ТО

5. При ремонте

18 В течение какого времени, при отсутствии других указаний, следует выполнять нормальный заряд аккумулятора (током, равным (в амперах) 0,25 величины номинальной емкости аккумуляторов в А-ч)

1. 12 ч

2. 3 ч

3. 24 ч

4. 6 ч

19 Техническая эксплуатация судового электрооборудования (СЭО) должна производиться в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей и требованиями Правил технической эксплуатации судовых технических средств и конструкций (ПТЭ). Если инструкции завода-изготовителя не согласуются с отдельными положениями ПТЭ, то должны выполняться требования

1. Инструкции завода-изготовителя

2. ПТЭ

3. Требования судовладельца

20 В гарантийный период техническая эксплуатация судового электрооборудования должна производится в строгом соответствии с

1. Инструкциями и рекомендациями изготовителя

2. Планом-графиком, разработанном на основе опыта эксплуатации подобного электрооборудования

3. Результатами осмотрового контроля технического состояния

4. Результатами инструментального контроля технического состояния

21 Какая из защит отключает один из двух параллельно работающих генераторных агрегатов в случае прекращения подачи топлива (пара)?

1. Защита от обратной мощности

2. Защита от перегрузки

3. Защита от токов короткого замыкания

4. Защита от понижения напряжения

5. Защита от внутренних повреждений

6. Защита от повышения частоты

22 При подготовке к действию, предусматриваемое в отдельных случаях инструкцией по эксплуатации,

проворачивание электрической машины или электрифицированного агрегата вручную или валопово

ротным устройством преследует цель

1. Убедится в отсутствии заеданий и посторонних звуков

2. Убедиться в отсутствии короткого замыкания в токоведущих частях

3. Убедиться в отсутствии обрывов в токоведущих частях

23 При срабатывании автоматической защиты с остановкой или изменением режима работы электрооборудования последующий ввод в действие или восстановление режима работы соответствующего электрооборудования допускается только после

1. Тщательного выявления и устранения всех причин, вызвавших срабатывание защиты

60

2. Выполнения технического обслуживания с полной разборкой

3. Выполнения технического обслуживания с частичной разборкой

24 Кто имеет право после гарантийного периода эксплуатации изменять предусмотренную документацией периодичность технического обслуживания, связанного с разборкой электрооборудования, если имеющимися на судне и одобренными судовладельцем средствами обеспечивается достаточный контроль технического состояния электрооборудования?

1. Старший механик по согласованию с судовладельцем

2. Электромеханик

3. Ответственные по заведованиям

4. Капитан

25 При техническом обслуживании с разборкой, судовое электрооборудование должно вскрываться и закрываться в присутствии

1. Лица, в чем заведовании находится данное электрооборудование

2. Электромеханика или лица, исполняющего его обязанности

3. Старшего механика

26 При демонтаже подшипника электрической машины, усилие должно прикладываться к

1. Внутреннему кольцу подшипника

2. Наружному кольцу подшипника

27 Кто отвечает за правильность использования по назначению судового электрооборудования, включая

подготовку к действию, ввод и вывод из действия и соблюдения допустимых режимов работы?

1. Лица, использующие электрооборудование

2. Электромеханик или лицо, исполняющее его обязанности

3. Ответственные по заведованиям

4. Вахтенный механик

28 Для поддержания электроприводов, имеющих продолжительные нерабочие периоды, в постоянной готовности к действию, они должны осматриваться и проворачиваться не реже одного раза в

1. Месяц

2. Две недели

3. Неделю

4. Квартал

29 Если после демонтажа подшипника электрической машины, обнаруживается ржавое посадочное место, то это свидетельствует

1. О слабой посадке подшипника

2. О недостаточной смазке подшипника

3. О неработоспособном состоянии подшипника

30 Все судовые кабельные сети необходимо осматривать не реже одного раза в

1. 6 месяцев

2. 2 месяца

3. 4 месяца

4. 1 месяц

Критерии оценки тестовых оценочных средств:

Оценка Процентное соотношение

«отлично» 90 % – 100 %

«хорошо» 70 % – 89 %

«удовлетворительно» 50 % – 69%

«неудовлетворительно» менее 50 %