# Часть А. Теоретические вопросы

## Раздел 1.

# Часть В. Тестовые задания

### В.1 Тесты закрытого типа (Выберите один или несколько правильных ответов)

Вопрос 1. Какой документ относится к стадии «Проектная документация» (П), а не к «Рабочей документации» (РД)?

- Пояснительная записка с основными решениями.

- Чертежи узлов и деталей (узлы крепления, обвязка).

- Акты освидетельствования скрытых работ.

- Журнал авторского надзора.

Вопрос 2. Какие параметры обязательно фиксируются в акте освидетельствования скрытых работ при монтаже трубопроводов холодоснабжения?

- Цвет окраски труб.

- Диаметр труб и толщина изоляции (до закрытия).

- Наличие антикоррозийного покрытия и качество сварных швов.

- Состав бригады монтажников.

Вопрос 3. При оформлении результатов испытаний системы холодоснабжения на герметичность (опрессовка) используется:

- Акт индивидуального испытания оборудования.

- Паспорт холодильной машины.

- Акт технического освидетельствования.

- Общий журнал работ.

Вопрос 4. Какие изменения обязательно вносятся в исполнительную документацию, если при монтаже пришлось отступить от проекта?

- Никакие, главное, чтобы работало.

- Делается запись в общем журнале работ.

- Чертится исполнительная схема с фактическими привязками и согласовывается изменение с авторами проекта.

- Ставится в известность прораб.

Вопрос 5. Какая система обозначений (нормативный документ) регламентирует условные графические обозначения элементов систем холодоснабжения на чертежах?

- ГОСТ 21.602 (система проектной документации для строительства).

- СанПиН.

- ПУЭ (Правила устройства электроустановок).

- СНиП 3.05.01-85 (внутренние санитарно-технические системы).

### В.2 Тесты открытого типа (Дополните предложение или дайте развернутый ответ)

Вопрос 1.

Документ, который составляется на каждый вид оборудования и подтверждает его соответствие техническим характеристикам и готовность к пуску, называется _________________________.

Вопрос 2.

Перечислите три ключевых раздела, которые должна содержать инструкция по эксплуатации системы холодоснабжения (разрабатываемая на стадии рабочей документации):

Вопрос 3.

В проектной документации указан диаметр трубопровода 108х4. Монтажники ошиблись и проложили трубу 89х3. При составлении исполнительной документации вы обнаружили это расхождение. Напишите алгоритм ваших действий по корректировке документации и узакониванию этой замены.

Вопрос 4.

Что такое «акт разграничения балансовой принадлежности» и для каких целей он оформляется при сдаче системы холодоснабжения (например, если объект имеет встроенные холодильные камеры, питающиеся от внешнего источника)?

Вопрос 5.

Расшифруйте аббревиатуры, встречающиеся в проектной документации систем холодоснабжения:
КД - __________________________________________
ТЗ - ___________________________________________
ПНР - _________________________________________
ТХ - __________________________________________ (в маркировке чертежей)

# Часть С. Практические задания (практические кейсы, ситуационные задачи)

#### Кейс №1. Разработка проектной документации (Стадия «П» или «РД»)

Ситуация: Вы – техник проектной группы. Объект – складской комплекс площадью 2000 м². Заказчик предоставил техническое задание (ТЗ), в котором указано: обеспечить температуру в складской зоне +4…+6°С, в административной зоне +22°С. Нагрузка на систему холодоснабжения (по расчетам смежников) составляет 150 кВт. Вы приступаете к разработке раздела «Холодоснабжение» рабочей документации (стадия РД).
Задание:

- Перечислите минимум 5 обязательных чертежей или схем, которые должны входить в состав рабочей документации (РД) по данному разделу (согласно ГОСТ Р 21.101-2020 и СП 60.13330).

- Опишите алгоритм ваших действий, если в процессе трассировки трубопроводов на плане здания вы обнаружили пересечение трассы холодоснабжения с вентиляционной шахтой, не учтенное ранее в ТЗ.

#### Кейс №2. Оформление исполнительной документации

Ситуация: Монтаж системы холодоснабжения на объекте «Торговый центр» завершен. Смонтированы два винтовых компрессора, испарители, насосная группа и проложены трубопроводы. Бригада монтажников передала вам (технику) общие журналы работ и акты освидетельствования скрытых работ. Необходимо подготовить пакет исполнительной документации для сдачи Заказчику.

Задание:

- Составьте полный перечень документации, входящей в состав «исполнительной документации» для данного объекта (акты, схемы, паспорта и т.д.).

- Что такое «исполнительная схема»? Опишите, какие данные обязательно должны быть нанесены на исполнительную схему трубопроводов холодоснабжения (уклоны, привязки, диаметры, материал).

#### Кейс №3. Документы по испытаниям (Пусконаладочные работы)

Ситуация: Система холодоснабжения смонтирована. Заполнена хладагентом и теплоносителем. Техник лаборатории (вы) прибыл на объект для проведения индивидуальных испытаний.

Задание:

- Какие виды испытаний проводятся перед пуском системы в эксплуатацию? Перечислите этапы (опрессовка, вакуумирование, пуск и т.д.).

- По результатам испытаний были составлены протоколы и акты. Один из членов комиссии (инженер технадзора) отказывается подписывать акт, ссылаясь на то, что фактические параметры давления при опрессовке на 0,1 МПа ниже проектных. Ваши действия как представителя, оформляющего документацию?