Часть А. Теоретические вопросы 
Раздел 1. 

Часть В. Тестовые задания

В.1 Тесты закрытого типа (Выберите один или несколько правильных ответов)
[bookmark: _GoBack]
Вопрос 1. Какой документ относится к стадии «Проектная документация» (П), а не к «Рабочей документации» (РД)?
1. Пояснительная записка с основными решениями.
2. Чертежи узлов и деталей (узлы крепления, обвязка).
3. Акты освидетельствования скрытых работ.
4. Журнал авторского надзора.
Вопрос 2. Какие параметры обязательно фиксируются в акте освидетельствования скрытых работ при монтаже трубопроводов холодоснабжения?
1. Цвет окраски труб.
2. Диаметр труб и толщина изоляции (до закрытия).
3. Наличие антикоррозийного покрытия и качество сварных швов.
4. Состав бригады монтажников.
Вопрос 3. При оформлении результатов испытаний системы холодоснабжения на герметичность (опрессовка) используется:
1. Акт индивидуального испытания оборудования.
2. Паспорт холодильной машины.
3. Акт технического освидетельствования.
4. Общий журнал работ.
Вопрос 4. Какие изменения обязательно вносятся в исполнительную документацию, если при монтаже пришлось отступить от проекта?
1. Никакие, главное, чтобы работало.
2. Делается запись в общем журнале работ.
3. Чертится исполнительная схема с фактическими привязками и согласовывается изменение с авторами проекта.
4. Ставится в известность прораб.
Вопрос 5. Какая система обозначений (нормативный документ) регламентирует условные графические обозначения элементов систем холодоснабжения на чертежах?
1. ГОСТ 21.602 (система проектной документации для строительства).
2. СанПиН.
3. ПУЭ (Правила устройства электроустановок).
4. СНиП 3.05.01-85 (внутренние санитарно-технические системы).

В.2 Тесты открытого типа (Дополните предложение или дайте развернутый ответ)
Вопрос 1.
Документ, который составляется на каждый вид оборудования и подтверждает его соответствие техническим характеристикам и готовность к пуску, называется _________________________.
Вопрос 2.
Перечислите три ключевых раздела, которые должна содержать инструкция по эксплуатации системы холодоснабжения (разрабатываемая на стадии рабочей документации):
1. 
2. 
3. 
Вопрос 3.
В проектной документации указан диаметр трубопровода 108х4. Монтажники ошиблись и проложили трубу 89х3. При составлении исполнительной документации вы обнаружили это расхождение. Напишите алгоритм ваших действий по корректировке документации и узакониванию этой замены.
Вопрос 4.
Что такое «акт разграничения балансовой принадлежности» и для каких целей он оформляется при сдаче системы холодоснабжения (например, если объект имеет встроенные холодильные камеры, питающиеся от внешнего источника)?
Вопрос 5.
Расшифруйте аббревиатуры, встречающиеся в проектной документации систем холодоснабжения:
КД - __________________________________________
ТЗ - ___________________________________________
ПНР - _________________________________________
ТХ - __________________________________________ (в маркировке чертежей)

Часть С. Практические задания (практические кейсы, ситуационные задачи)

Кейс №1. Разработка проектной документации (Стадия «П» или «РД»)
Ситуация: Вы – техник проектной группы. Объект – складской комплекс площадью 2000 м². Заказчик предоставил техническое задание (ТЗ), в котором указано: обеспечить температуру в складской зоне +4…+6°С, в административной зоне +22°С. Нагрузка на систему холодоснабжения (по расчетам смежников) составляет 150 кВт. Вы приступаете к разработке раздела «Холодоснабжение» рабочей документации (стадия РД).
Задание:
1. Перечислите минимум 5 обязательных чертежей или схем, которые должны входить в состав рабочей документации (РД) по данному разделу (согласно ГОСТ Р 21.101-2020 и СП 60.13330).
2. Опишите алгоритм ваших действий, если в процессе трассировки трубопроводов на плане здания вы обнаружили пересечение трассы холодоснабжения с вентиляционной шахтой, не учтенное ранее в ТЗ.

Кейс №2. Оформление исполнительной документации
Ситуация: Монтаж системы холодоснабжения на объекте «Торговый центр» завершен. Смонтированы два винтовых компрессора, испарители, насосная группа и проложены трубопроводы. Бригада монтажников передала вам (технику) общие журналы работ и акты освидетельствования скрытых работ. Необходимо подготовить пакет исполнительной документации для сдачи Заказчику.

Задание:
1. Составьте полный перечень документации, входящей в состав «исполнительной документации» для данного объекта (акты, схемы, паспорта и т.д.).
2. Что такое «исполнительная схема»? Опишите, какие данные обязательно должны быть нанесены на исполнительную схему трубопроводов холодоснабжения (уклоны, привязки, диаметры, материал).

Кейс №3. Документы по испытаниям (Пусконаладочные работы)
Ситуация: Система холодоснабжения смонтирована. Заполнена хладагентом и теплоносителем. Техник лаборатории (вы) прибыл на объект для проведения индивидуальных испытаний.
Задание:
1. Какие виды испытаний проводятся перед пуском системы в эксплуатацию? Перечислите этапы (опрессовка, вакуумирование, пуск и т.д.).
2. По результатам испытаний были составлены протоколы и акты. Один из членов комиссии (инженер технадзора) отказывается подписывать акт, ссылаясь на то, что фактические параметры давления при опрессовке на 0,1 МПа ниже проектных. Ваши действия как представителя, оформляющего документацию?

